схема теплоснабжения

елаурское сельское поселение
Сенгилеевского муниципального района 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 годА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ
	Паспорт схемы
	

	Основные термины и понятия
	

	Введение
	


	Общая часть
	

	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЕЛАУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	

	1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)
	

	1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
	

	1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
	

	1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Елаурскому сельскому поселению Сенгилеевского муниципального района
	

	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
	

	2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
	

	2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
	

	2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
	

	2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального образования, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения
	

	2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
	

	3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	

	3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района
	

	4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района
	

	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
	

	5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
	

	5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	

	5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
	

	5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
	

	5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
	

	5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
	

	5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
	

	5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
	

	РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	

	6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
	

	6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
	

	6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
	

	6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной
	

	6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей
	

	РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	

	7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
	

	7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
	

	8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива
	

	8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
	

	8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	

	8.4. Преобладающий в Елаурском сельском поселении Сенгилеевского муниципального района вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
	

	8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района
	

	РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
	

	9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
	

	9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
	

	9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
	

	9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
	

	9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 

период актуализации
	

	РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	

	10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
	

	10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации
	

	10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	

	10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
	

	10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района
	

	РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
	

	РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ЕЛАУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕЛАУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	

	13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
	

	13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
	

	13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
	

	13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
	

	13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
	

	13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
	

	13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 ЕЛАУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	

	РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
	


ПАСПОРТ СХЕМЫ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района Ульяновской области является:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);
- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.; 
- Генеральный план Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района Ульяновской области. 

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района тепловой энергией;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.
Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2026 по 2040 годы.

В проекте выделяются 3 этапа:
Первый этап: 2026-2029 годы (ежегодное планирование).
Второй этап: 2030-2035 годы;
Третий этап: 2036-2040 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
На территории Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района расположено 5 источников теплоснабжения:

- Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2 система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;
- Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3 система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34 система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11 система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66 система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения 
	№ 

п/п
	Показатель
	Количество

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92
	-37 оС

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92
	-33 оС

	3
	Средняя температура за отопительный период
	-4,5 оС

	4
	Продолжительность отопительного периода
	205 сут.


РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЕЛАУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Развитие жилых районов
Жилая застройка в населённых пунктах поселения представлена в основном индивидуальными жилыми домами.

На первом этапе реализации генерального плана следует:

- разработать и утвердить проекты границ населённых пунктов, обеспечить кадастровый учёт границ населённых пунктов.

- обеспечить разработку проектов планировки территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, подготовку проектной документации и строительство инженерных коммуникаций на территориях, предназначенных для жилищного строительства. 

С учётом демографического прогноза в течение расчётного периода реализации генерального плана, жилищное строительство будет вестись в границах населённых пунктов, на территориях включенных в границы населённых пунктов и на территориях существующей жилой застройки с заменой жилых домов пришедших в ветхое состояние.
Развитие общественно-деловых зон
Культурное обслуживание населения Елаурского сельского поселения осуществляют 6 массовых библиотек, 7 сельских домов культуры. 

По причине удорожания книг и отсутствия средств, особенно в сельских библиотеках, сокращается библиотечный фонд.

Сфера культурно-просветительской деятельности нуждается в реформировании и, в дальнейшем, должна идти по следующим направлениям:

- формирование на базе учреждений культуры многофункциональных культурно-досуговых комплексов, предоставляющих услуги развлекательного профиля на коммерческой основе и одновременно обеспечивающих условия для оказания библиотечных услуг, осуществления самодеятельного творчества;

- капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, техники и пр.);

- возрождение традиционных и новых форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел, приобщение к ним молодежи;

- реставрация и обновление материально-технической базы учреждений культуры;

В поселении требуется провести ряд мероприятий с целью сохранения и развития культурного потенциала, улучшения условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Принципы территориальной организации учреждений культуры Елаурского сельского поселения:

• Создание на базе существующих учреждений культуры культурных комплексов.

• В поселении культурно-досуговыми учреждениями являются клубы и сельские Дома культуры. В них также должны располагаться действующие киноконцертные залы и функционировать кружки детского и юношеского творчества.

На первом этапе реализации генерального плана в целях повышения качества обслуживания населения учреждениями культуры следует осуществить мероприятия по оборудованию зданий, в которых они размещаются современными системами отопления со строительством мини-котельных, системами водоснабжения и водоотведения.

На расчетный срок реализации генерального плана предусмотреть реконструкцию зданий учреждений культуры.

Для развития туризма следует создать условия для привлечения частных инвестиций с целью обустройства и обслуживания туристических маршрутов, проходящих по территории поселения и соседних муниципальных образований.

Детализацию мероприятий по развитию сферы культуры в Елаурском поселении следует выполнять при разработке соответствующих муниципальных программ и проектно-сметной документации на конкретные объекты.
Развитие производственной зоны 
На сегодняшний день развитие производственных территорий (территории сельскохозяйственных предприятий) не предусмотрены.
Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии и двух отдельно стоящих котельных.
Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Прогнозы приростов площадей строительных фондов в Елаурском сельском поселении Сенгилеевского муниципального района
	№ п/п
	Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	1
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. Многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. малоэтажные (индивидуальные)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


В таблице 1.3 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района.
Таблица 1.3
	Наименование потребителей
	Площадь 

S м2

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2

	Бюджетные организации

	Дом культуры с. Елаур
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3

	Бюджетные организации

	Школа с. Елаур
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34

	Бюджетные организации

	Школа с. Мордово
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11

	Бюджетные организации

	Школа с. Кротково
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66

	Бюджетные организации

	Школа с. Русская Бектяшка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4
	Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка,

Гкал/час
	Прирост/убыль тепловой нагрузки

Гкал/час
	Существующее потребление теплоносителя, м3/час
	Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	2024
	0,129
	0,0
	0,007
	0,0

	
	2025
	0,129
	0,0
	0,007
	0,0

	
	2026
	0,129
	0,0
	0,007
	0,0

	
	2027
	0,129
	0,0
	0,007
	0,0

	
	2028
	0,129
	0,0
	0,007
	0,0

	
	2029
	0,129
	0,0
	0,007
	0,0

	
	2030-2035
	0,129
	0,0
	0,007
	0,0

	
	2036-2040
	0,129
	0,0
	0,007
	0,0

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	2024
	0,129
	0,0
	0,008
	0,0

	
	2025
	0,129
	0,0
	0,008
	0,0

	
	2026
	0,129
	0,0
	0,008
	0,0

	
	2027
	0,129
	0,0
	0,008
	0,0

	
	2028
	0,129
	0,0
	0,008
	0,0

	
	2029
	0,129
	0,0
	0,008
	0,0

	
	2030-2035
	0,129
	0,0
	0,008
	0,0

	
	2036-2040
	0,129
	0,0
	0,008
	0,0

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	2024
	0,069
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2025
	0,069
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2026
	0,069
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2027
	0,069
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2028
	0,069
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2029
	0,069
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2030-2035
	0,069
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2036-2040
	0,069
	0,0
	0,004
	0,0

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	2024
	0,14
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2025
	0,14
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2026
	0,14
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2027
	0,14
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2028
	0,14
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2029
	0,14
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2030-2035
	0,14
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2036-2040
	0,14
	0,0
	0,009
	0,0

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	2024
	0,17
	0,0
	0,013
	0,0

	
	2025
	0,17
	0,0
	0,013
	0,0

	
	2026
	0,17
	0,0
	0,013
	0,0

	
	2027
	0,17
	0,0
	0,013
	0,0

	
	2028
	0,17
	0,0
	0,013
	0,0

	
	2029
	0,17
	0,0
	0,013
	0,0

	
	2030-2035
	0,17
	0,0
	0,013
	0,0

	
	2036-2040
	0,17
	0,0
	0,013
	0,0


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Объекты, расположенные в производственных зонах Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. 
Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника
тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и
по Елаурскому сельскому поселению Сенгилеевского муниципального района
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
	№ 

п/п
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Теплоплотность зоны действия источника 

тепла, Гкал/час /га

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	Зона действия каждого источника тепловой энергии

	1
	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645

	2
	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	3
	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	4
	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	5
	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85

	Расчетный элемент территориального деления

	1
	с. Елаур
	1,075
	1,075
	1,075
	1,075
	1,075
	1,075
	1,075

	2
	с. Мордово
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	3
	с. Кротково
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	4
	с. Русская Бектяшка
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85

	Зона действия по МО

	1
	Елаурское сельское поселение
	2,855
	2,855
	2,855
	2,855
	2,855
	2,855
	2,855


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе. 

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 5-ти котельных:

Таблица 2.1.
	Наименование

источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Водогрейные котлы
	Кол-во
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	0,0645
	МИКРО-75
	2
	0,129
	Природный газ

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	0,0645
	МИКРО-75
	2
	0,129
	Природный газ

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	0,0345
	ROSSEN RS-A40
	2
	0,069
	Природный газ

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	0,07
	ROSSEN RS-A80
	2
	0,14
	Природный газ

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	0,085
	RS-A100
	2
	0,17
	Природный газ


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. 
Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 41,559 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 0,83 Гкал/час.

Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. 
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности котельных
	Наименование ИТЭ
	Показатель, Гкал/ч
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	отопление и вентиляция
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	отопление и вентиляция
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	отопление и вентиляция
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0345
	0,0345
	0,0345
	0,0345
	0,0345
	0,0345
	0,0345
	0,0345

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	отопление и вентиляция
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	отопление и вентиляция
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального образования, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения
На территории Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».
В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии
Таблица 2.4.

	Наименование источника теплоснабжения
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Площадь зоны действия источника, км2

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	0,0126
	0,002

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	0,0372
	0,003

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	0,015
	0,003

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	0,066
	0,002

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	0,12
	0,002


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Елаурского сельского поселения и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:
Vот=qот*Qот, 
где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li, 
где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.
	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3
(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3 Vт.с
	Объем воды на ГВС, м3
/год
	Подпитка воды, м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	2,7
	2,5
	0,2
	0
	16,7

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	3,1
	2,5
	0,6
	0
	19,0

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	1,6
	1,3
	0,2
	0
	9,7

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	3,7
	2,7
	1,0
	0
	23,0

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	5,1
	3,3
	1,8
	0
	31,7


Таблица 3.2. - Перспективные балансы производительности ВПУ
	Показатель
	Ед. изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, т/час
	Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	0
	0,007
	0,007

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	0
	0,008
	0,008

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	0
	0,004
	0,004

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	0
	0,009
	0,009

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	0
	0,013
	0,013


РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района
В Елаурском сельском поселении Сенгилеевского муниципального района планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Плановый ремонт объектов централизованно системы теплоснабжения. 
Вариант 2


Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района, наиболее приоритетным является первый вариант.
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения сельского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения Елаурского сельского поселения включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей. 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение или модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения Елаурского сельского поселения не предполагается.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

 Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 
в случае если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется. 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации
Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии 
для каждого источника тепловой энергии или группы источников 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Таблица 5.1. - Температурный график 

	Наименование источника 
теплоты
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Температурный график, ºС

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	отсутствует
	-33
	+18
	95/70

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	отсутствует
	-33
	+18
	95/70

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	отсутствует
	-33
	+18
	95/70

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	отсутствует
	-33
	+18
	95/70

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	отсутствует
	-33
	+18
	95/70


Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2.

Таблица 5.2. - График качественного температурного регулирования
	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	41,9
	36,2

	7
	43,4
	37,2

	6
	44,8
	38,2

	5
	46,3
	39,2

	4
	47,7
	40,2

	3
	49,2
	41,2

	2
	50,6
	42,1

	1
	52,0
	43,0

	0
	53,4
	43,9

	-1
	54,8
	44,8

	-2
	56,1
	45,7

	-3
	57,5
	46,6

	-4
	58,8
	47,5

	-5
	60,2
	48,4

	-6
	61,5
	49,2

	-7
	62,8
	50,1

	-8
	64,1
	50,9

	-9
	65,4
	51,7

	-10
	66,7
	52,6

	-11
	68,0
	53,4

	-12
	69,3
	54,2

	-13
	70,6
	55,0

	-14
	71,8
	55,8

	-15
	73,1
	56,6

	-16
	74,4
	57,4

	-17
	75,6
	58,2

	-18
	76,9
	58,9

	-19
	78,1
	59,7

	-20
	79,3
	60,5

	-21
	80,6
	61,2

	-22
	81,8
	62,0

	-23
	83,0
	62,7

	-24
	84,2
	63,5

	-25
	85,4
	64,2

	-26
	86,7
	65,0

	-27
	87,9
	65,7

	-28
	89,1
	66,4

	-29
	90,3
	67,1

	-30
	91,4
	67,9

	-31
	92,6
	68,6

	-32
	93,8
	69,3

	-33
	95,0
	70,0


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2040 года.
Таблица 5.3. - Производительность котельных Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района 
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
	Год ввода в эксплуатацию новых мощностей

	
	Существующая
	Перспективная
	
	

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	0,129
	0,129
	0,129
	-

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	0,129
	0,129
	0,129
	-

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	0,069
	0,069
	0,069
	-

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	0,14
	0,14
	0,14
	-

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	0,17
	0,17
	0,17
	-


5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется. 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района расположена две котельные, на которых наблюдается резерв мощности. 
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 
за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы 
или ликвидации котельной
Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности безопасности теплоснабжения потребителей
Таблица 6.1.
	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	-
	


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных 
и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные Елаурского сельского поселения работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1.-Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	1
	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	Природный газ
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590

	2
	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	Природный газ
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590
	35,590

	3
	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	Природный газ
	19,037
	19,037
	19,037
	19,037
	19,037
	19,037
	19,037
	19,037

	4
	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	Природный газ
	38,625
	38,625
	38,625
	38,625
	38,625
	38,625
	38,625
	38,625

	5
	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	Природный газ
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902


Таблица 8.2.-Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс.м3/т натурального топлива.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	1
	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	Природный газ
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496

	2
	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	Природный газ
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496
	31,496

	3
	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	Природный газ
	16,847
	16,847
	16,847
	16,847
	16,847
	16,847
	16,847
	16,847

	4
	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	Природный газ
	34,181
	34,181
	34,181
	34,181
	34,181
	34,181
	34,181
	34,181

	5
	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	Природный газ
	41,506
	41,506
	41,506
	41,506
	41,506
	41,506
	41,506
	41,506


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии
Таблица 8.3.
	Наименование

источника теплоснабжения
	Вид топлива

	
	Сущ.
	Перспектива

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	Природный газ
	Природный газ


Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района не используются.
8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания 
топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Доля, %
	Низшая теплота сгорания топлива

	
	
	
	МДж/м3
	Ккал/м3

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	Природный газ
	100
	34,0
	8122


8.4. Преобладающий в Елаурском сельском поселении Сенгилеевского муниципального района вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
В Елаурском сельском поселении Сенгилеевского муниципального района в котельных используется природный газ.
8.5. Приоритетное направление развития топливного 
баланса Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района
Приоритетное развитие топливного баланса в Елаурском сельском поселении не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2023-2024 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Елаурского сельского поселения не предусмотрены.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
Таблица 9.1.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	-
	
	
	
	
	
	
	


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 9.2.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	-
	
	
	
	
	
	
	


9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Мероприятия, требующие оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям, отсутствуют.
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 
период актуализации
С 2021 по 2024 года в котельных Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района не производились работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации объектов теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организаци1 в зоне действий СТ-1-СТ-5 присвоен отсутствует.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. 
Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

	Наименование источников 
в системе теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	Утвержденная ЕТО

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	котельная/тепловая сеть
	отсутствует

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	котельная/тепловая сеть
	отсутствует

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	котельная/тепловая сеть
	отсутствует

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	котельная/тепловая сеть
	отсутствует

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	котельная/тепловая сеть
	отсутствует


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО не присвоен ни одной теплоснабжающей организации.
Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

	Код зоны

деятельн.
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения)

	
	Наим-е источника тепловой энергии
	Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч
	Наим-е организации
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Наим-е организации
	Емкость тепловых сетей, м3.
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	СТ-1
	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	0,129
	отсутствует
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	0,2
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-2
	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	0,129
	отсутствует
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	0,6
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-3
	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	0,069
	отсутствует
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	0,2
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-4
	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	0,14
	отсутствует
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	1,0
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-5
	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	0,17
	отсутствует
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	1,8
	собственность
	-
	-
	отсутствует
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808


10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия котельных СТ-1-СТ-5 не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района
Таблица 10.3.
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность, Гкал /час
	Протяженность сетей в однотрубном исполнении, м 
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	
	отопление
	ГВС
	

	Котельная «ДК», с. Елаур, ул. Пушкина, 2
	0,129
	21
	0
	отсутствует

	Котельная «Школа», с. Елаур, ул. Крупской, 3
	0,129
	62
	0
	отсутствует

	Котельная «Школа», с. Мордово, ул. Ленина, 34
	0,069
	25
	0
	отсутствует

	Котельная «Школа», с. Кротково, ул. Школьная, 11
	0,14
	110
	0
	отсутствует

	Котельная «Школа», с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66
	0,17
	200
	0
	отсутствует


РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На территории Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района расположены 5 источников теплоснабжения, на которых не наблюдается дефицит мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии является не актуальным.
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»: 
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ЕЛАУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СХЕМОЙ 
И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕЛАУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии
Газоснабжение потребителей Ульяновской области сетевым природным газом осуществляется через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Котельные работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения
Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Елаурском сельском поселении Сенгилеевского муниципального района отсутствует.
13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно: 
− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения. 
Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района Ульяновской области» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 ЕЛАУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения Елаурского сельского поселения Сенгилеевского муниципального района
	№
	Показатель
	Единица измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./Гкал
	156
	156
	156
	156
	156
	156
	156
	156

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	19,82
	19,82
	19,82
	19,82
	19,82
	19,82
	19,82
	19,82

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению за счет изменения тарифов не предусмотрена.
15

