схема теплоснабжения

муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение»
Сенгилеевского муниципального района 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 годА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ
	Паспорт схемы
	

	Основные термины и понятия
	

	Введение
	

	Общая часть
	

	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	

	1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)
	

	1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
	

	1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
	

	1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Муниципальному образованию Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
	

	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
	

	2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
	

	2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
	

	2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
	

	2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального образования, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения
	

	2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
	

	3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	

	3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
	

	4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
	

	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
	

	5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
	

	5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	

	5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
	

	5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
	

	5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
	

	5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
	

	5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
	

	5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
	

	РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	

	6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
	

	6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
	

	6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
	

	6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной
	

	6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей
	

	РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	

	7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
	

	7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
	

	8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива
	

	8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
	

	8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	

	8.4. Преобладающий в Муниципальном образовании Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
	

	8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
	

	РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
	

	9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
	

	9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
	

	9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
	

	9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
	

	9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 

период актуализации
	

	РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	

	10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
	

	10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации
	

	10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	

	10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
	

	10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
	

	РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
	

	РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	

	13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
	

	13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
	

	13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
	

	13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
	

	13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
	

	13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
	

	13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	

	РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
	


ПАСПОРТ СХЕМЫ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района Ульяновской области является:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);
- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.; 
- Генеральный план Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района Ульяновской области. 

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района тепловой энергией;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.
Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2026 по 2040 годы.

В проекте выделяются 3 этапа:
Первый этап: 2026-2029 годы (ежегодное планирование).
Второй этап: 2030-2035 годы;
Третий этап: 2036-2040 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
На территории муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района расположено 20 источников теплоснабжения:

- Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

-Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, 1 - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9 - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8 - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная МУК МКК, г. Сенгилей - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16 - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129 - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В.Носова, 13 - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14- температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая;

- Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б - температурный график –95/70 оС, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая.
Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения 
	№ 

п/п
	Показатель
	Количество

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92
	-37 оС

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92
	-33 оС

	3
	Средняя температура за отопительный период
	-4,5 оС

	4
	Продолжительность отопительного периода
	205 сут.


РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Развитие жилых районов
На территории МО «Сенгилеевское городское поселение» проведена ревизия свободных земельных участков. Установлено, что площадь свободных земельных участков для малоэтажного строительства составляет более 70 га, которые возможно продать с торгов для комплексного освоения территорий.

Территорией активного градостроительного освоения будет п. Цемзавод. Жители, чьи дома будут попадать в зону негативного влияния цементного завода, должны быть расселены в другие населенные пункты. Город Сенгилей будет развиваться в сторону с. Новая Слобода и в южном направлении. В перспективе будет необходимо расширить границы МО «Сенгилеевское городское поселение» с последующим изменением границы МО «Новослободское сельское поселение». На первую очередь предусматривается поднять уровень ввода жилья на территории городского поселения до 5 тыс. м2 жилья в год.
Проектом предлагается решение следующих задач:

- обеспечение посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом не менее 27 м2/чел на расчетный срок;

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, блокированной с этажностью не более трёх этажей). При этом учитывается система дифференцированной обеспеченности в зависимости от размеров вложенных средств;

- модернизация и реставрация исторически ценного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

- реконструкция и модернизация домов барачного типа, внедрение новых более экономичных технологий строительства и производства местных строительных материалов;

- создание приемлемых условий для формирования рынка земельных участков под застройку и рынка подрядных работ;

- привлечение средств федерального бюджета на строительство жилья для льготных категорий граждан.
Развитие общественно-деловых зон
Для каждого уровня обслуживания Генеральным планом предусматриваются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания указывают на то, какая численность населения и какие нормативы должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания в каждом конкретном случае.

В результате расчета потребности объектов образования в п. Цемзавод, с учетом перспективного строительства и увеличения численности населения, в поселке предусматривается строительство еще одного детского сада на 40 мест (новый микрорайон). В городе Сенгилей также планируется строительство детского сада в южной части. Помимо этого, необходимо предусмотреть поэтапную реконструкцию всех имеющихся объектов образования. 

С целью оптимального обеспечения населения медицинскими услугами предлагается расширение лечебного корпуса Сенгилеевской районной больницы на 250 коек. На первую очередь планируется частичная реконструкция действующих корпусов больницы, а также размещение в поселке еще минимум 2х аптечных пунктов. В рамках реализации общенационального проекта «Здоровье» необходимо осуществить оснащение медицинского учреждения новым диагностическим оборудованием.

В сфере культуры и досуга необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция РДК и оборудование кинозала в г. Сенгилей; 

- увеличение библиотечного фонда поселка в 2 раза;

- проведение текущего ремонта всех действующих зданий культуры и досуга;

- обеспечение учреждений культуры и досуга мебелью и современной оргтехникой;

- обеспечение учреждений культуры и досуга возможностью коллективного доступа к сети Интернет.
Развитие производственной зоны 
С целью роста валового производственного продукта на территории г. Сенгилей запланированы следующие мероприятия:

- строительство современного складского комплекса;

- организация производства по изготовлению цилиндрованного бруса

- организация прудового хозяйства;

Кроме того, ведётся реконструкция и модернизация цементного завода в п. Цемзавод. 

Реализация предложенных к рассмотрению инвестиционных проектов позволит создать в будущем около 1000 рабочих мест.
Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии и двух отдельно стоящих котельных.
Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Прогнозы приростов площадей строительных фондов в муниципальном образовании Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района.

	№ п/п
	Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	1
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	0,00

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	0,00

	
	в т.ч. Многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. малоэтажные (индивидуальные)
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


В таблице 1.3 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Сенгилеевского городского поселения Сенгилеевского района Ульяновской области.
Таблица 1.3

	Наименование потребителей
	Объем, м3

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2036
	2037-2040

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание школы №2
	12070
	12070
	12070
	12070
	12070
	12070
	12070
	12070
	12070

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	здание школы №1
	11238
	11238
	11238
	11238
	11238
	11238
	11238
	11238
	11238

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общежитие СТТ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сенгилеевский технологический техникум
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание (магазин) ИП Полежаевой Г.В.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Магази ИП Шабулкина О. А.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом ул. Красноармейская, 82
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	Жилой дом ул. Красноармейская, 86А
	4608
	4608
	4608
	4608
	4608
	4608
	4608
	4608
	4608

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО «Сенг. район» Квартира ул. 70 лет Октября 17А кв.10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Администрация МО «Сенг. район» Квартира ул. 70 лет Октября 17А кв.16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Администрация МО «Сенг. район» Квартира ул. 70 лет Октября 17А кв.18(2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Администрация МО «Сенг. район» Квартира ул. 70 лет Октября 17А кв.21(1)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Администрация МО «Сенг. район» квартира ул.70 лет Октября, 17а кв.15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Администрация МО «Сенг. район» Квартира ул.70 лет Октября, 17а кв.30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом ул.70 лет Октября, 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул.70 лет Октября, 17а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Административное здание по ул. Октябрьская, 34а, г. Сенгилей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СШ №1 здание начальной школы
	3806,6
	3806,6
	3806,6
	3806,6
	3806,6
	3806,6
	3806,6
	3806,6
	3806,6

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом пер. Октябрьский, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 34Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 36А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 36Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 38А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 40А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 40Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом пер. Строительный, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Красноармейская, 79А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Шевченко, 22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Шевченко, 29
	7754
	7754
	7754
	7754
	7754
	7754
	7754
	7754
	7754

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом ул. Красноармейская 90А кв.8(ИГО) ГУЗ Сенгилеевская РБ (квартира)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом ул. Дмитриева, 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Дмитриева, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Дмитриева, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Дмитриева, 7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Красноармейская, 88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Красноармейская, 90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Красноармейская, 90А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Красноармейская, 92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание по Володарского, 7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	квартира ул. Октябрьская, 13 кв.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Краеведческий музей Сенгилеевского района
	1937
	1937
	1937
	1937
	1937
	1937
	1937
	1937
	1937

	Мастерские ЦДТ
	531
	531
	531
	531
	531
	531
	531
	531
	531


	МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея
	1543
	1543
	1543
	1543
	1543
	1543
	1543
	1543
	1543

	здание Советская 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комплекс зданий Сенгилеевской РБ (адм. здание, поликлиника, клуб/гараж, инфекц отд, родил отд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общежитие Сенгилеевского пед. техникума
	17149
	17149
	17149
	17149
	17149
	17149
	17149
	17149
	17149

	Сенгилеевский пед. техникум
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Помещение Бакланова В. С. ритувльные услуги
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом ул. Октябрьская, 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Октябрьская, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Советская, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Клуб в г. Сенгилее
	4582
	4582
	4582
	4582
	4582
	4582
	4582
	4582
	4582

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО «Сенгилеевский район»
	8220
	8220
	8220
	8220
	8220
	8220
	8220
	8220
	8220

	Гаражи Администрации (общий прибор с админ.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Библиотека в г. Сенгилее
	2882
	2882
	2882
	2882
	2882
	2882
	2882
	2882
	2882

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАГС
	839
	839
	839
	839
	839
	839
	839
	839
	839

	ЦДТ на Ленина, 16
	1703
	1703
	1703
	1703
	1703
	1703
	1703
	1703
	1703

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Квартира ул. Полевая д.129 кв. 8/3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом ул. Полевая 129
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом ул. О. Кошевого 13
	2
	1163
	1163
	1163
	1163
	1163
	1163
	1163
	1163

	Жилой дом ул. О. Кошевого 8А
	1
	1557
	1557
	1557
	1557
	1557
	1557
	1557
	1557

	Жилой дом ул. О. Кошевого10 кв.1
	1
	634
	634
	634
	634
	634
	634
	634
	634

	Жилой дом ул. О. Кошевого11
	1
	494
	494
	494
	494
	494
	494
	494
	494

	Жилой дом ул. О. Кошевого11А
	2
	1370
	1370
	1370
	1370
	1370
	1370
	1370
	1370

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДШИ г. Сенгилея
	1779
	1779
	1779
	1779
	1779
	1779
	1779
	1779
	1779

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сенгилеевский д/ сад Солнышко
	5860
	5860
	5860
	5860
	5860
	5860
	5860
	5860
	5860

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Квартира ул. 1-й Пятилетки 11-20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Пожарная часть №132 р.п. Цемзавод
	1301
	1301
	1301
	1301
	1301
	1301
	1301
	1301
	1301

	Прочие потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Квартира ул. Заводская д.7 кв.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Квартира ул. Кооперативная 10-4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Квартира ул. Кооперативная 8-4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом ул. 1-й Пятилетки 11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. 1-й Пятилетки 12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Заводская 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Заводская 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Заводская 7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Кооперативная 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Кооперативная 8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание п. Цемзавод, ул. Цементников, 4а
	5068
	5068
	5068
	5068
	5068
	5068
	5068
	5068
	5068

	Квартира ул. Лесная д.16а кв.19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Свободные площади по Лесная, 12
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381

	Цемзаводская СШ
	14562
	14562
	14562
	14562
	14562
	14562
	14562
	14562
	14562

	Прочие потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Антипина Н.В. не пущена
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38

	ИП Гулина Л. М.
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	ИП Дзюба Л. В.
	299
	299
	299
	299
	299
	299
	299
	299
	299

	ИП Суркова Ю.А.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом ул. Горького 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Горького 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Горького 7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 14А
	5659
	5659
	5659
	5659
	5659
	5659
	5659
	5659
	5659

	Жилой дом ул. Лесная 16А
	6701
	6701
	6701
	6701
	6701
	6701
	6701
	6701
	6701

	Жилой дом ул. Лесная 20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Лесная 34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Садовая 15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилой дом ул. Школьная 7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сенгилеевский д/ сад «Березка»
	1970
	1970
	1970
	1970
	1970
	1970
	1970
	1970
	1970

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б

	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Спортшкола в г. Сенгилее
	13659
	13659
	13659
	13659
	13659
	13659
	13659
	13659
	13659


На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4
	Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка,

Гкал/час
	Прирост/убыль тепловой нагрузки

Гкал/час
	Существующее потребление теплоносителя, м3/час
	Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	2024
	0,21
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2025
	0,21
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2026
	0,21
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2027
	0,21
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2028
	0,21
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2029
	0,21
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2030-2035
	0,21
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2036-2040
	0,21
	0,0
	0,003
	0,0

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	2024
	0,249
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2025
	0,249
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2026
	0,249
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2027
	0,249
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2028
	0,249
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2029
	0,249
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2030-2035
	0,249
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2036-2040
	0,249
	0,0
	0,0001
	0,0

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	2024
	0,619
	0,0
	0,028
	0,0

	
	2025
	0,619
	0,0
	0,028
	0,0

	
	2026
	0,619
	0,0
	0,028
	0,0

	
	2027
	0,619
	0,0
	0,028
	0,0

	
	2028
	0,619
	0,0
	0,028
	0,0

	
	2029
	0,619
	0,0
	0,028
	0,0

	
	2030-2035
	0,619
	0,0
	0,028
	0,0

	
	2036-2040
	0,619
	0,0
	0,028
	0,0

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	2024
	0,189
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2025
	0,189
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2026
	0,189
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2027
	0,189
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2028
	0,189
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2029
	0,189
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2030-2035
	0,189
	0,0
	0,004
	0,0

	
	2036-2040
	0,189
	0,0
	0,004
	0,0

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	2024
	0,601
	0,0
	0,059
	0,0

	
	2025
	0,601
	0,0
	0,059
	0,0

	
	2026
	0,601
	0,0
	0,059
	0,0

	
	2027
	0,601
	0,0
	0,059
	0,0

	
	2028
	0,601
	0,0
	0,059
	0,0

	
	2029
	0,601
	0,0
	0,059
	0,0

	
	2030-2035
	0,601
	0,0
	0,059
	0,0

	
	2036-2040
	0,601
	0,0
	0,059
	0,0

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	2024
	0,297
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2025
	0,297
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2026
	0,297
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2027
	0,297
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2028
	0,297
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2029
	0,297
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2030-2035
	0,297
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2036-2040
	0,297
	0,0
	0,009
	0,0

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	2024
	0,469
	0,0
	0,043
	0,0

	
	2025
	0,469
	0,0
	0,043
	0,0

	
	2026
	0,469
	0,0
	0,043
	0,0

	
	2027
	0,469
	0,0
	0,043
	0,0

	
	2028
	0,469
	0,0
	0,043
	0,0

	
	2029
	0,469
	0,0
	0,043
	0,0

	
	2030-2035
	0,469
	0,0
	0,043
	0,0

	
	2036-2040
	0,469
	0,0
	0,043
	0,0

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	2024
	1,669
	0,0
	0,074
	0,0

	
	2025
	1,669
	0,0
	0,074
	0,0

	
	2026
	1,669
	0,0
	0,074
	0,0

	
	2027
	1,669
	0,0
	0,074
	0,0

	
	2028
	1,669
	0,0
	0,074
	0,0

	
	2029
	1,669
	0,0
	0,074
	0,0

	
	2030-2035
	1,669
	0,0
	0,074
	0,0

	
	2036-2040
	1,669
	0,0
	0,074
	0,0

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	2024
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2025
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2026
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2027
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2028
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2029
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2030-2035
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2036-2040
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	2024
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2025
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2026
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2027
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2028
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2029
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2030-2035
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2036-2040
	0,085
	0,0
	0,001
	0,0

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	2024
	0,053
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2025
	0,053
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2026
	0,053
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2027
	0,053
	0,0
	0,0001
	0,0


	
	2028
	0,053
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2029
	0,053
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2030-2035
	0,053
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2036-2040
	0,053
	0,0
	0,0001
	0,0

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	2024
	0,052
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2025
	0,052
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2026
	0,052
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2027
	0,052
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2028
	0,052
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2029
	0,052
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2030-2035
	0,052
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2036-2040
	0,052
	0,0
	0,0001
	0,0

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	2024
	0,112
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2025
	0,112
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2026
	0,112
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2027
	0,112
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2028
	0,112
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2029
	0,112
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2030-2035
	0,112
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2036-2040
	0,112
	0,0
	0,003
	0,0

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	2024
	0,135
	0,0
	0,006
	0,0

	
	2025
	0,135
	0,0
	0,006
	0,0

	
	2026
	0,135
	0,0
	0,006
	0,0

	
	2027
	0,135
	0,0
	0,006
	0,0

	
	2028
	0,135
	0,0
	0,006
	0,0

	
	2029
	0,135
	0,0
	0,006
	0,0

	
	2030-2035
	0,135
	0,0
	0,006
	0,0

	
	2036-2040
	0,135
	0,0
	0,006
	0,0

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	2024
	0,033
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2025
	0,033
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2026
	0,033
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2027
	0,033
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2028
	0,033
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2029
	0,033
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2030-2035
	0,033
	0,0
	0,0001
	0,0

	
	2036-2040
	0,033
	0,0
	0,0001
	0,0

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	2024
	0,104
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2025
	0,104
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2026
	0,104
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2027
	0,104
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2028
	0,104
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2029
	0,104
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2030-2035
	0,104
	0,0
	0,003
	0,0

	
	2036-2040
	0,104
	0,0
	0,003
	0,0

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	2024
	0,201
	0,0
	0,047
	0,0

	
	2025
	0,201
	0,0
	0,047
	0,0

	
	2026
	0,201
	0,0
	0,047
	0,0

	
	2027
	0,201
	0,0
	0,047
	0,0

	
	2028
	0,201
	0,0
	0,047
	0,0

	
	2029
	0,201
	0,0
	0,047
	0,0

	
	2030-2035
	0,201
	0,0
	0,047
	0,0

	
	2036-2040
	0,201
	0,0
	0,047
	0,0

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	2024
	1,507
	0,0
	0,201
	0,0

	
	2025
	1,507
	0,0
	0,201
	0,0

	
	2026
	1,507
	0,0
	0,201
	0,0

	
	2027
	1,507
	0,0
	0,201
	0,0

	
	2028
	1,507
	0,0
	0,201
	0,0

	
	2029
	1,507
	0,0
	0,201
	0,0

	
	2030-2035
	1,507
	0,0
	0,201
	0,0

	
	2036-2040
	1,507
	0,0
	0,201
	0,0

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	2024
	0,057
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2025
	0,057
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2026
	0,057
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2027
	0,057
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2028
	0,057
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2029
	0,057
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2030-2035
	0,057
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2036-2040
	0,057
	0,0
	0,001
	0,0

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	2024
	0,308
	0,0
	0,016
	0,0

	
	2025
	0,308
	0,0
	0,016
	0,0

	
	2026
	0,308
	0,0
	0,016
	0,0

	
	2027
	0,308
	0,0
	0,016
	0,0

	
	2028
	0,308
	0,0
	0,016
	0,0

	
	2029
	0,308
	0,0
	0,016
	0,0

	
	2030-2035
	0,308
	0,0
	0,016
	0,0

	
	2036-2040
	0,308
	0,0
	0,016
	0,0


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Объекты, расположенные в производственных зонах муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. 
Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника
тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и
по муниципальному образованию Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
	№ 

п/п
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Теплоплотность зоны действия источника 

тепла, Гкал/час /га

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	Зона действия каждого источника тепловой энергии

	1
	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	54,63
	54,63
	54,63
	54,63
	54,63
	54,63
	54,63

	2
	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	987,41
	987,41
	987,41
	987,41
	987,41
	987,41
	987,41

	3
	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80

	4
	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	21,67
	21,67
	21,67
	21,67
	21,67
	21,67
	21,67

	5
	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	6
	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	7
	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	8
	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19

	9
	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	134,70
	134,70
	134,70
	134,70
	134,70
	134,70
	134,70

	10
	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	43,86
	43,86
	43,86
	43,86
	43,86
	43,86
	43,86

	11
	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	163,58
	163,58
	163,58
	163,58
	163,58
	163,58
	163,58

	12
	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	13,79
	13,79
	13,79
	13,79
	13,79
	13,79
	13,79

	13
	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	16,36
	16,36
	16,36
	16,36
	16,36
	16,36
	16,36

	14
	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	15
	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	26,94
	26,94
	26,94
	26,94
	26,94
	26,94
	26,94

	16
	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	5,27
	5,27
	5,27
	5,27
	5,27
	5,27
	5,27

	17
	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	18
	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	19
	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63

	20
	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	174,60
	174,60
	174,60
	174,60
	174,60
	174,60
	174,60

	Расчетный элемент территориального деления

	1
	г. Сенгилей
	1664,7
	1664,7
	1664,7
	1664,7
	1664,7
	1664,7
	1664,7

	2
	п. Цемзавод
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Зона действия по МО

	1
	Муниципальное образование Сенгилеевское городское поселение
	1664,9
	1664,9
	1664,9
	1664,9
	1664,9
	1664,9
	1664,9

	Зона действия ЕТО

	1
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	1664,9
	1664,9
	1664,9
	1664,9
	1664,9
	1664,9
	1664,9


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе. 

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 20-ти котельных:

Таблица 2.1.
	Наименование

источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Марка котла
	Количество котлов
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	0,301
	Котел RIELLO-RTQ-165
	1
	0,301
	Природный газ

	
	
	Котел RIELLO-RTQ-165
	1
	
	

	

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	0,255
	Котел MEGA PREX-150
	1
	0,255
	Природный газ

	
	
	Котел MEGA PREX-200
	1
	
	

	

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	0,877
	Котел ALPHA-E-510
	1
	0,877
	Природный газ

	
	
	Котел ALPHA-E-510
	1
	
	

	

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	0,266
	Котел PROTHERM-NO- Bison 630
	1
	0,266
	Природный газ

	
	
	Котел PROTHERM-NO- Bison 630
	1
	
	

	

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	1,080
	Котел MEGA PREX-150
	1
	1,080
	Природный газ

	
	
	Котел MEGA PREX-150
	1
	
	

	

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	0,520
	Котел MEGA PREX-250
	1
	0,520
	Природный газ

	
	
	Котел MEGA PREX-250
	1
	
	

	

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	1,290
	Котел PROTHERM-NO- Bison 750
	1
	1,290
	Природный газ

	
	
	Котел PROTHERM-NO- Bison 750
	1
	
	

	

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	2,580
	Котел Rossen RS-D1500
	1
	2,580
	Природный газ

	
	
	Котел Rossen RS-D1500
	1
	
	

	

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	0,103
	Котел RS-A60
	1
	0,103
	Природный газ

	
	
	Котел RS-A60
	1
	
	

	

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	0,103
	Котел RS-A100
	1
	0,103
	Природный газ

	
	
	Котел RS-A100
	1
	
	

	
	
	Котел RS-A40
	1
	
	

	

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	0,069
	Котел ROSSEN RS-A40
	1
	0,069
	Природный газ

	
	
	Котел ROSSEN RS-A40
	1
	
	

	

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	0,068
	Котел ROSSEN RS-A40
	1
	0,068
	Природный газ

	
	
	Котел ROSSEN RS-A40
	1
	
	

	

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	0,170
	Котел RS-A100
	1
	0,170
	Природный газ

	
	
	Котел RS-A100
	1
	
	

	

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	0,170
	Котел RS-A-100
	1
	0,170
	Природный газ

	
	
	Котел RS-A-100
	1
	
	

	

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	0,068
	Котел ROSSEN RS-A40
	1
	0,068
	Природный газ

	
	
	Котел ROSSEN RS-A40
	1
	
	

	

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	0,155
	Котел RS-A100
	1
	0,155
	Природный газ

	
	
	Котел RS-A80
	1
	
	

	

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	0,860
	Котел СТГ Классик 0,2
	1
	0,860
	Природный газ

	
	
	Котел СТГ Классик 0,2
	1
	
	

	
	
	Котел СТГ Классик 0,2
	1
	
	

	
	
	Котел СТГ Классик 0,4
	1
	
	

	

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	2,420
	Котел Vitoplex-100
	1
	2,420
	Природный газ

	
	
	Котел Vitoplex-100
	1
	
	

	

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	0,140
	Котел RS-A-80
	1
	0,140
	Природный газ

	
	
	Котел RS-A-80
	1
	
	

	

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	0,344
	Котел RIELLO-RTQ-165
	1
	0,344
	Природный газ

	
	
	Котел RIELLO-RTQ-165
	1
	
	


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. 
Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 179,850 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 3,597 Гкал/час.

Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. 
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности котельных
	Наименование ИТЭ
	Показатель, Гкал/ч
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери в тепловых сетях
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	
	отопление и вентиляция
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088
	+0,088

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери в тепловых сетях
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	
	отопление и вентиляция
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003
	+0,003

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Потери в тепловых сетях
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619

	
	отопление и вентиляция
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249
	+0,249

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери в тепловых сетях
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	
	отопление и вентиляция
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074
	+0,074

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Потери в тепловых сетях
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601

	
	отопление и вентиляция
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469
	+0,469

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	Потери в тепловых сетях
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297

	
	отопление и вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218
	+0,218

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Потери в тепловых сетях
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469

	
	отопление и вентиляция
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811
	+0,811

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	
	Располагаемая тепловая мощность
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Потери в тепловых сетях
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669

	
	отопление и вентиляция
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669
	1,669

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891
	+0,891

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	отопление и вентиляция
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085


	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	отопление и вентиляция
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017
	+0,017

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	
	Потери в тепловых сетях
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	отопление и вентиляция
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	
	Потери в тепловых сетях
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	
	отопление и вентиляция
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015
	+0,015

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	Потери в тепловых сетях
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	
	отопление и вентиляция
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056
	+0,056

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	Потери в тепловых сетях
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	
	отопление и вентиляция
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	
	Потери в тепловых сетях
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	отопление и вентиляция
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034
	+0,034

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Потери в тепловых сетях
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	
	отопление и вентиляция
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031
	+0,031

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Потери в тепловых сетях
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201

	
	отопление и вентиляция
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650
	+0,650

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420

	
	Располагаемая тепловая мощность
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Потери в тепловых сетях
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507

	
	отопление и вентиляция
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893
	+0,893

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	отопление и вентиляция
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082
	+0,082

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери в тепловых сетях
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	
	отопление и вентиляция
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033
	+0,033

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального образования, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения
На территории муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».
В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии
Таблица 2.4.

	Наименование источника теплоснабжения
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Тепловая плотность района Гкал/ч/км²

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	37,20
	54,63

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	9,53
	987,41

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	351,90
	1,80

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	56,04
	21,67

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	449,18
	1,07

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	183,40
	3,18

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	403,88
	1,04

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	709,69
	1,19

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	15,07
	134,70

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	40,92
	43,86

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	10,80
	163,58

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	36,84
	13,79

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	49,65
	16,36

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	156,64
	1,98

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	21,00
	26,94

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	84,30
	5,27

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	1043,22
	0,07

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	1555,63
	0,22

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	42,00
	11,63

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	25,20
	174,60


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:
Vот=qот*Qот, 
где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li, 
где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.
	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3
(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3 Vт.с
	Объем воды на ГВС, м3
/год
	Подпитка воды, м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	55,438
	4,095
	0,487
	0
	50,856

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	64,828
	4,856
	0,125
	0
	59,848

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	169,752
	12,071
	4,607
	0
	153,074

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	50,485
	3,686
	0,734
	0
	46,066

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	167,629
	11,720
	5,880
	0
	150,030

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	81,829
	5,792
	2,401
	0
	73,636

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	132,211
	9,146
	5,288
	0
	117,778

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	451,437
	32,546
	9,291
	0
	409,601

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	22,439
	1,658
	0,197
	0
	20,584

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	23,117
	1,658
	0,536
	0
	20,923

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	14,028
	1,034
	0,141
	0
	12,853

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	14,450
	1,014
	0,482
	0
	12,954

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	30,347
	2,184
	0,650
	0
	27,513

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	39,114
	2,633
	2,051
	0
	34,431

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	9,109
	0,644
	0,275
	0
	8,190

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	29,180
	2,028
	1,104
	0
	26,048

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	79,443
	3,920
	13,657
	0
	61,867

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	431,618
	29,387
	20,389
	0
	381,843

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	15,883
	1,112
	0,550
	0
	14,221

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	80,540
	6,006
	0,330
	0
	74,204


Таблица 3.2. - Перспективные балансы производительности ВПУ
	Показатель
	Ед. изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497

	Доля резерва/дефицита
	%
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999

	Доля резерва/дефицита
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472

	Доля резерва/дефицита
	%
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000008
	0,000008
	0,000008
	0,000008
	0,000008
	0,000008
	0,000008
	0,000008

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,496
	1,496
	1,496
	1,496
	1,496
	1,496
	1,496
	1,496

	Доля резерва/дефицита
	%
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000118
	0,000118
	0,000118
	0,000118
	0,000118
	0,000118
	0,000118
	0,000118

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441

	Доля резерва/дефицита
	%
	96,1
	96,1
	96,1
	96,1
	96,1
	96,1
	96,1
	96,1

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000018
	0,000018
	0,000018
	0,000018
	0,000018
	0,000018
	0,000018
	0,000018

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,491
	1,491
	1,491
	1,491
	1,491
	1,491
	1,491
	1,491

	Доля резерва/дефицита
	%
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000086
	0,000086
	0,000086
	0,000086
	0,000086
	0,000086
	0,000086
	0,000086

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457

	Доля резерва/дефицита
	%
	97,1
	97,1
	97,1
	97,1
	97,1
	97,1
	97,1
	97,1

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000148
	0,000148
	0,000148
	0,000148
	0,000148
	0,000148
	0,000148
	0,000148

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	Доля резерва/дефицита
	%
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доля резерва/дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499

	Доля резерва/дефицита
	%
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999

	Доля резерва/дефицита
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999

	Доля резерва/дефицита
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497

	Доля резерва/дефицита
	%
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,494
	1,494
	1,494
	1,494
	1,494
	1,494
	1,494
	1,494

	Доля резерва/дефицита
	%
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13 ей

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999
	1,4999

	Доля резерва/дефицита
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006
	0,000006

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497
	1,497

	Доля резерва/дефицита
	%
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453

	Доля резерва/дефицита
	%
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000402
	0,000402
	0,000402
	0,000402
	0,000402
	0,000402
	0,000402
	0,000402

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299

	Доля резерва/дефицита
	%
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499

	Доля резерва/дефицита
	%
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000032
	0,000032
	0,000032
	0,000032
	0,000032
	0,000032
	0,000032
	0,000032

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484

	Доля резерва/дефицита
	%
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, т/час
	Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	1,5
	0,003
	0,003

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	1,5
	0,0001
	0,0001

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	1,5
	0,028
	0,028

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	1,5
	0,004
	0,004

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	1,5
	0,059
	0,059

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	1,5
	0,009
	0,009

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	1,5
	0,043
	0,043

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	0,3
	0,074
	0,074

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	1,5
	0,001
	0,001

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	1,5
	0,001
	0,001

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	1,5
	0,0001
	0,0001

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	1,5
	0,0001
	0,0001

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	1,5
	0,003
	0,003

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	1,5
	0,006
	0,006

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	1,5
	0,0001
	0,0001

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	1,5
	0,003
	0,003

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	2,5
	0,047
	0,047

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	2,5
	0,201
	0,201

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	1,5
	0,001
	0,001

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	1,5
	0,016
	0,016


РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
В Муниципальном образовании Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Плановый ремонт объектов централизованно системы теплоснабжения. 
Вариант 2


Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района, наиболее приоритетным является первый вариант.
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения сельского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения муниципального образования Сенгилеевское городское поселение включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей. 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение или модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения Сенгилеевского городского поселения не предполагается.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

 Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 
в случае если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется. 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации
Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии 
для каждого источника тепловой энергии или группы источников 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Таблица 5.1. - Температурный график 

	Наименование источника 
теплоты
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Температурный график, ºС

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	отсутствует
	-31
	+20
	95/70


Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2.

Таблица 5.2. - График качественного температурного регулирования
	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	42,6
	36,7

	7
	44,1
	37,8

	6
	45,7
	38,8

	5
	47,2
	39,8

	4
	48,6
	40,8

	3
	50,1
	41,8

	2
	51,6
	42,8

	1
	53,0
	43,7

	0
	54,5
	44,7

	-1
	55,9
	45,6

	-2
	57,3
	46,5

	-3
	58,7
	47,4

	-4
	60,1
	48,3

	-5
	61,5
	49,2

	-6
	62,8
	50,1

	-7
	64,2
	51,0

	-8
	65,5
	51,8

	-9
	66,9
	52,7

	-10
	68,2
	53,5

	-11
	69,6
	54,4

	-12
	70,9
	55,2

	-13
	72,2
	56,0

	-14
	73,5
	56,9

	-15
	74,8
	57,7

	-16
	76,1
	58,5

	-17
	77,4
	59,3

	-18
	78,7
	60,1

	-19
	80,0
	60,9

	-20
	81,3
	61,7

	-21
	82,5
	62,4

	-22
	83,8
	63,2

	-23
	85,1
	64,0

	-24
	86,3
	64,8

	-25
	87,6
	65,5

	-26
	88,8
	66,3

	-27
	90,1
	67,0

	-28
	91,3
	67,8

	-29
	92,5
	68,5

	-30
	93,8
	69,3

	-31
	95,0
	70,0


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2040 года.
Таблица 5.3. - Производительность котельных муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района 
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
	Год ввода в эксплуатацию новых мощностей

	
	Существующая
	Перспективная
	
	

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	0,301
	0,301
	0,21
	-

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	0,255
	0,255
	0,249
	-

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	0,877
	0,877
	0,619
	-

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	0,266
	0,266
	0,189
	-

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	1,080
	1,080
	0,601
	-

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	0,520
	0,520
	0,297
	-

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	1,290
	1,290
	0,469
	-

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	2,580
	2,580
	1,669
	-

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	0,103
	0,103
	0,085
	-

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	0,103
	0,103
	0,204
	-

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	0,069
	0,069
	0,053
	-

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	0,068
	0,068
	0,052
	-

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	0,170
	0,170
	0,112
	-

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	0,170
	0,170
	0,135
	-

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	0,068
	0,068
	0,033
	-

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	0,155
	0,155
	0,104
	-

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	0,860
	0,860
	0,201
	-

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	2,420
	2,420
	1,507
	-

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	0,140
	0,140
	0,057
	-

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул. Чехова, 2б
	0,344
	0,344
	0,308
	-


5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется. 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района расположены 20 источников теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. 
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 
за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы 
или ликвидации котельной
Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности безопасности теплоснабжения потребителей
Таблица 6.1.
	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	-
	


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных 
и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные муниципального образования Сенгилеевское городское поселение работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1.-Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	1
	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	Природный газ
	115,402
	115,402
	115,402
	115,402
	115,402
	115,402
	115,402
	115,402

	2
	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	Природный газ
	136,834
	136,834
	136,834
	136,834
	136,834
	136,834
	136,834
	136,834

	3
	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	Природный газ
	340,161
	340,161
	340,161
	340,161
	340,161
	340,161
	340,161
	340,161

	4
	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	Природный газ
	103,862
	103,862
	103,862
	103,862
	103,862
	103,862
	103,862
	103,862

	5
	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	Природный газ
	330,270
	330,270
	330,270
	330,270
	330,270
	330,270
	330,270
	330,270

	6
	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	Природный газ
	163,212
	163,212
	163,212
	163,212
	163,212
	163,212
	163,212
	163,212

	7
	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	Природный газ
	257,730
	257,730
	257,730
	257,730
	257,730
	257,730
	257,730
	257,730

	8
	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	Природный газ
	917,170
	917,170
	917,170
	917,170
	917,170
	917,170
	917,170
	917,170

	9
	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	Природный газ
	46,711
	46,711
	46,711
	46,711
	46,711
	46,711
	46,711
	46,711

	10
	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	Природный газ
	112,105
	112,105
	112,105
	112,105
	112,105
	112,105
	112,105
	112,105

	11
	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	Природный газ
	29,126
	29,126
	29,126
	29,126
	29,126
	29,126
	29,126
	29,126

	12
	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	Природный газ
	28,575
	28,575
	28,575
	28,575
	28,575
	28,575
	28,575
	28,575

	13
	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	Природный газ
	61,548
	61,548
	61,548
	61,548
	61,548
	61,548
	61,548
	61,548

	14
	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	Природный газ
	74,187
	74,187
	74,187
	74,187
	74,187
	74,187
	74,187
	74,187

	15
	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	Природный газ
	18,134
	18,134
	18,134
	18,134
	18,134
	18,134
	18,134
	18,134

	16
	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	Природный газ
	57,151
	57,151
	57,151
	57,151
	57,151
	57,151
	57,151
	57,151

	17
	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	Природный газ
	110,456
	110,456
	110,456
	110,456
	110,456
	110,456
	110,456
	110,456

	18
	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	Природный газ
	828,146
	828,146
	828,146
	828,146
	828,146
	828,146
	828,146
	828,146

	19
	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	Природный газ
	31,324
	31,324
	31,324
	31,324
	31,324
	31,324
	31,324
	31,324

	20
	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	Природный газ
	169,256
	169,256
	169,256
	169,256
	169,256
	169,256
	169,256
	169,256


Таблица 8.2.-Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс.м3/т натурального топлива.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	1
	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	Природный газ
	102,126
	102,126
	102,126
	102,126
	102,126
	102,126
	102,126
	102,126

	2
	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	Природный газ
	121,092
	121,092
	121,092
	121,092
	121,092
	121,092
	121,092
	121,092

	3
	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	Природный газ
	301,027
	301,027
	301,027
	301,027
	301,027
	301,027
	301,027
	301,027

	4
	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	Природный газ
	91,913
	91,913
	91,913
	91,913
	91,913
	91,913
	91,913
	91,913

	5
	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	Природный газ
	292,274
	292,274
	292,274
	292,274
	292,274
	292,274
	292,274
	292,274

	6
	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	Природный газ
	144,435
	144,435
	144,435
	144,435
	144,435
	144,435
	144,435
	144,435

	7
	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	Природный газ
	228,080
	228,080
	228,080
	228,080
	228,080
	228,080
	228,080
	228,080

	8
	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	Природный газ
	811,655
	811,655
	811,655
	811,655
	811,655
	811,655
	811,655
	811,655

	9
	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	Природный газ
	41,337
	41,337
	41,337
	41,337
	41,337
	41,337
	41,337
	41,337

	10
	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	Природный газ
	99,208
	99,208
	99,208
	99,208
	99,208
	99,208
	99,208
	99,208

	11
	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	Природный газ
	25,775
	25,775
	25,775
	25,775
	25,775
	25,775
	25,775
	25,775

	12
	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	Природный газ
	25,288
	25,288
	25,288
	25,288
	25,288
	25,288
	25,288
	25,288

	13
	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	Природный газ
	54,467
	54,467
	54,467
	54,467
	54,467
	54,467
	54,467
	54,467

	14
	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	Природный газ
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652

	15
	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	Природный газ
	16,048
	16,048
	16,048
	16,048
	16,048
	16,048
	16,048
	16,048

	16
	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	Природный газ
	50,576
	50,576
	50,576
	50,576
	50,576
	50,576
	50,576
	50,576

	17
	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	Природный газ
	97,749
	97,749
	97,749
	97,749
	97,749
	97,749
	97,749
	97,749

	18
	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	Природный газ
	732,873
	732,873
	732,873
	732,873
	732,873
	732,873
	732,873
	732,873

	19
	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	Природный газ
	27,720
	27,720
	27,720
	27,720
	27,720
	27,720
	27,720
	27,720

	20
	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	Природный газ
	149,784
	149,784
	149,784
	149,784
	149,784
	149,784
	149,784
	149,784


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии
Таблица 8.3.
	Наименование

источника теплоснабжения
	Вид топлива

	
	Сущ.
	Перспектива

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	Природный газ
	Природный газ


Возобновляемые источники тепловой энергии на территории муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района не используются.
8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания 
топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Доля, %
	Низшая теплота сгорания топлива

	
	
	
	МДж/м3
	Ккал/м3

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	Природный газ
	100
	34,0
	8122


8.4. Преобладающий в Муниципальном образовании Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
В муниципальном образовании Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района в котельных используется природный газ.
8.5. Приоритетное направление развития топливного 
баланса Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
Приоритетное развитие топливного баланса в муниципальном образовании Сенгилеевское городское поселение не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2023-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии муниципального образования Сенгилеевское городское поселение не предусмотрены.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
Таблица 9.1.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	-
	
	
	
	
	
	
	


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 9.2.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	-
	
	
	
	
	
	
	


9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Мероприятия, требующие оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям, отсутствуют.
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 
период актуализации
С 2021 по 2024 года в котельных Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района не производились работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации объектов теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организаци1 в зоне действий СТ-1-СТ-20 присвоен ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области».

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. 
Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

	Наименование источников 
в системе теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	Утвержденная ЕТО

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	котельная/тепловая сеть
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

	Код зоны

деятельн.
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения)

	
	Наим-е источника тепловой энергии
	Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч
	Наим-е организации
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Наим-е организации
	Емкость тепловых сетей, м3.
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	СТ-1
	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	0,21
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,487
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-2
	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	0,249
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,125
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-3
	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	0,619
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	4,607
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-4
	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	0,189
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,734
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-5
	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	0,601
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	5,880
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-6
	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	0,297
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	2,401
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-7
	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	0,469
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	5,288
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-8
	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	1,669
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	9,291
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-9
	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	0,085
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,197
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-10
	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	0,204
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,536
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-11
	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	0,053
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,141
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-12
	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	0,052
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,482
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-13
	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	0,112
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,650
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-14
	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	0,135
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	2,051
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-15
	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	0,033
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,275
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-16
	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	0,104
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	1,104
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-17
	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	0,201
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	13,657
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-18
	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	1,507
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	20,389
	Безвозмездное пользование
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-19
	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	0,057
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,550
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-20
	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	0,308
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	0,330
	Оперативное управление
	100
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808


10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Дополнительных заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия котельных СТ-1-СТ-20 не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
Таблица 10.3.
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность, Гкал /час
	Протяженность сетей в однотрубном исполнении, м 
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	
	отопление
	ГВС
	

	Котельная школы №2, г. Сенгилей, ул. Гая, 63а
	0,301
	62
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная школы №1, г. Сенгилей, пл.1 Мая, 1
	0,255
	15,88
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная технолог. техникума, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86б
	0,877
	586,5
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная кв. «Молодежный», г. Сенгилей, ул.70 лет Октября, 17б
	0,266
	93,4
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная кв. «Центральный», г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38б
	1,080
	748,63
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная кв. «Е», г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79б
	0,520
	305,67
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная кв. «Д», г. Сенгилей, ул. Дмитреева, 9
	1,290
	673,14
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная ЦРБ, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 8
	2,580
	1182,82
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная МУК МКК, г. Сенгилей
	0,103
	25,12
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная Администрации, г. Сенгилей, пл.1 Мая
	0,103
	68,2
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная МУК ЦБС, г. Сенгилей
	0,069
	18
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная ЦДТ, г. Сенгилей, ул. Ленина, 16
	0,068
	61,4
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129
	0,170
	82,75
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная Дома ветеранов, г. Сенгилей, ул. О. Кошевого, 8б
	0,170
	261,07
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная ДШИ, г. Сенгилей, ул. В. Носова, 13
	0,068
	35
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная д/сада Солнышко, г. Сенгилей
	0,155
	140,5
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная №1 п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1б
	0,860
	1738,7
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная №2 п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 15б
	2,420
	2592,72
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная детского сада «Березка», г. Сенгилей, ул. Ст. Разина, 14
	0,140
	70
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

	Котельная Лечебный корпус «Тополек» г. Сенгилей, ул.Чехова,2б
	0,344
	42
	0
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»


РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На территории муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района расположены 20 источников теплоснабжения, на которых наблюдается дефицит мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии является не актуальным.
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»: 
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии
Газоснабжение потребителей Ульяновской области сетевым природным газом осуществляется через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Котельные работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения
Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Муниципальном образовании Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района отсутствует.
13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно: 

− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения. 

Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района Ульяновской области» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского муниципального района
	№
	Показатель
	Единица измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2040

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./Гкал
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению за счет изменения тарифов не предусмотрена.
21

